ANNEXE 1

LES TABLEAUX D’IDENTIFICATION ET DE DEFINITION DES RISQUES ET DES BESOINS EN EAU.

(date de mise à jour)

Les parties surlignées en jaune sont à personnaliser par la collectivité                     Les parties coloriée en bleu  sont à renseigner obligatoirement par la collectivité

GRILLE DE COUVERTURE – HABITATIONS (1/2)

| Risques | Caractéristiques | Compléments | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau |  | Nombre de PEI | Distance maxi 1er PEI/risque | Distance maxi 2ème PEI/risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dynamique | Statique** |  |  |  |
| NC | S < 50 m² | Non redevable d’une DECI (sauf en présence de substances ou matières dangereuses) |  |  |  |  |  |  |  |
| RCF | Habitation 1ère famille – isolée(1) et S < 250 m² | Habitat retiré géographiquement | 30 m3/h | 1 h | 30 m3/h ou 30 m3 |  | 1 | 400 m |  |
| RCF | Habitation 1ère famille - isolée(1) et S < 250 m² | Habitat rural ou urbain (y compris lotissement) | 30 m3/h | 1 h | 30 m3/h ou 30 m3 |  | 1 | 200 m |  |
| RCO | Habitation 1ère famille - isolée(1) et S > 250 m² Habitation 1ère famille – non isolée(1) et S < 250 m² Habitation 1ère famille jumelées ou en bandes |  | 60 m3/h | 1 h | 60 m3/h ou 60 m3 |  | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCO | Habitation individuelle 2ème famille |  | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h ou 120 m3 |  | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCO | Habitation collective 2ème famille | ≤ R+3 | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h ou 120 m3 |  | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCI | Habitation collective 3ème famille A | ≤ R+7 | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | / | 2* | 200 m | 200 m |
| RCI | Habitation collective 3ème famille B | > R+7 et h ≤ 28 m | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 120 m3 + 120 m3/2h | 2* | 200 m ou 60 m si présence d’une colonne sèche | 200 m |
| RCI | Habitation collective 4ème famille | 28m < h ≤ 50 m | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 120 m3 + 120 m3/2h | 2* | 200 m ou 60 m si présence d’une colonne sèche | 200 m |
| RCI | Quartier saturé d’habitations - Quartier historique - Immeuble ancien |  | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 120 m3 + 120 m3/2h | 2* | 200 m | 200 m |

* le 1er PEI doit être sous pression et délivrer 60 m3/h.

** sous réserve de la prise en compte du 1er PEI sous pression et débit 60 m3/h.

Rappel des critères dimensionnants :

- Surface (S) : Surface de plancher développée définie par les articles L. 111-14 et R. 111-22 du Code de l’Urbanisme

- (1)Isolement vis-à-vis des tiers :

  - Espace libre entre les tiers ≥ 3 m.

  - Parois séparatives de degré coupe-feu 1h (REI 60) à minima.

i les conditions d'isolement (distances ou dispositions constructives) ne sont pas respectées, alors les surfaces devront être cumulées pour déterminer les besoins en eau.

GRILLE DE COUVERTURE – HABITATIONS (2/2)

© France Sélection

GRILLE DE COUVERTURE – ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

| Risques | Caractéristiques | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau |  | Nombre de PEI | Distance maxi 1er PEI/risque | Distance maxi 2ème PEI/risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dynamique | Statique** |  |  |  |
| NC | S < 50 m² | Non redevable d’une DECI (sauf en présence de substances ou matières dangereuses) |  |  |  |  |  |  |
| RCF | Tout ERP isolé(1) sans locaux à sommeil S < 250 m² | 30 m3/h | 1 h | 30 m3/h | 30 m3 | 1 | 400 m |  |
| RCO | ERP types L, M, P, S, T et Y 250 < S < 500 m² | 60 m3/h | 1 h | 60 m3/h | 60 m3 | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCO | ERP type J, O, U, R avec locaux à sommeil < 500 m² | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 120 m3 | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCO | ERP types R et U sans locaux à sommeil ERP de types N, V, W et X 250 < S < 1 000 m² | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 120 m3 | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCO | ERP types L, M, P, S, T et Y ERP type J, O, U, R avec locaux à sommeil 500 < S < 1 000 m² | 90 m3/h | 2 h | 180 m3/2h | 60 m3 + 120 m3/2h | 2* | 100 m | 200 m |
| RCO | ERP types R et U sans locaux à sommeil ERP de types N, V, W et X 1 000 < S < 2 000 m² | 90 m3/h | 2 h | 180 m3/2h | 60 m3 + 120 m3/2h | 2* | 100 m | 200 m |
| RCI | ERP types L, M, P, S, T et Y ERP type J, O, U, R avec locaux à sommeil 1 000 < S < 2 000 m² | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 120 m3 + 120 m3/2h | 2* | 100 m | 200 m |
| RCI | ERP types R et U sans locaux à sommeil ERP de types N, V, W et X 2 000 < S < 3 000 m² | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 120 m3 + 120 m3/2h | 2* | 100 m | 200 m |
| RCI | ERP types L, M, P, S, T et Y ERP type J, O, U, R avec locaux à sommeil 2 000 < S < 3 000 m² | 180 m3/h | 2 h | 360 m3/2h | 240 m3 + 120 m3/2h | 2 ou 3* | 100 m | 200 m |
| RP | Tout ERP S > 3 000 m² | Analyse particulière par le SDIS – Evaluation des besoins en eau s’appuyant sur le document technique D9 |  |  |  |  |  |  |

* le 1er PEI doit être sous pression et délivrer 60 m3/h

** sous réserve de la prise en compte du 1er  PEI sous pression et débit 60 m3/h.

Les ERP de type CTS, EF, GA, PA et SG sont traités au cas par cas par le SDIS 41.

Les ERP disposant d’un système d’extinction autonome, complet et dimensionné en fonction du risque pourront voir la quantité d’eau exigée diminuer de moitié, sous réserve de l’accord du SDIS 41.

Rappel des critères dimensionnants :

- Surface (S) : Surface la plus importante non recoupée.

- (1)Isolement vis-à-vis des tiers:

  - Espace libre entre les tiers ≥ 8 m.

  - Parois et franchissements contigües à un tiers de degré coupe-feu 2h (REI 120) à minima conformément aux articles CO7 et CO10 de l’arrêté du 25 juin 1980 et aux dispositions spécifiques propres à chaque type.

Si les conditions d'isolement (distances ou dispositions constructives) ne sont pas respectées, alors les surfaces devront être cumulées pour déterminer les besoins en eau.

| Classement des ERP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées | S | Bibliothèques, centres de documentation |
| L | Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples | T | Salles d'expositions |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux | U | Établissements sanitaires |
| N | Restaurants et débits de boissons | V | Établissements de culte |
| O | Hôtels et pensions de famille | W | Administration, banques, bureaux |
| P | Salles de danse et salles de jeux | X | Établissements sportifs couverts |
| R | Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement | Y | Musées, Châteaux |
| CTS | Chapiteaux, tentes et structures | PA | Établissements de plein air |
| EF | Établissements flottants | SG | Structures gonflables |
| GA | Gares | PS | Parcs de stationnement couverts |

GRILLE DE COUVERTURE -  PETITS ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL

| Risques | Caractéristiques | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau |  | Nombre de PEI | Distance maxi 1er PEI/risque | Distance maxi 2ème PEI/risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dynamique | Statique** |  |  |  |
| NC | S < 50 m² | Non redevable d’une DECI (sauf en présence de substances ou matières dangereuses) |  |  |  |  |  |  |
| RCF | S < 300 m² | 30 m3/h | 1 h | 30 m3/h | 30 m3 | 1 | 400 m |  |
| RCO | 300 < S < 500 m² | 60 m3/h | 1 h | 60 m3/h | 60 m3 | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCO | 500 < S < 1 000 m² | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 120 m3 | 1 ou 2 | 200 m | 400 m |
| RCO | 1 000 < S < 1 500 m² | 90 m3/h | 2 h | 180 m3/2h | 60 m3 + 120 m3/2h | 2* | 200 m | 400 m |
| RCI | 1 500 < S < 2 000 m² | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 120 m3 + 120 m3/2h | 2* | 100 m | 200 m |
| RCI | 2 000 < S < 2 500 m² | 150 m3/h | 2 h | 300 m3/2h | 180 m3 + 120 m3/2h | 2 ou 3* | 100 m | 200 m |
| RCI | 2 500 < S < 3 000 m² | 180 m3/h | 2 h | 360 m3/2h | 240 m3 + 120 m3/2h | 2 ou 3* | 100 m | 200 m |
| RP | S > 3 000 m² | Analyse particulière par le SDIS – Evaluation des besoins en eau s’appuyant sur le document technique D9 50 % des besoins en eau doivent être disponibles à moins de 100 m et 100 % des besoins à 400 m au maximum |  |  |  |  |  |  |

* le 1er PEI doit être sous pression et délivrer 60 m3/h

** sous réserve de la prise en compte du 1er PEI sous pression et débit 60 m3/h.

Les établissements disposant d’un système d’extinction autonome, complet et dimensionné en fonction du risque pourront voir la quantité d’eau exigée diminuer de moitié, sous réserve de l’accord du SDIS 41.

Rappel des critères dimensionnants :

- Surface (S) : Surface la plus importante non recoupée.

- (1)Isolement vis-à-vis des tiers :

  - Espace libre entre les tiers ≥ 10 m.

  - Parois de degré coupe-feu 2h (REI 120) à minima.

Si les conditions d'isolement (distances ou dispositions constructives) ne sont pas respectées, alors les surfaces devront être cumulées pour déterminer les besoins en eau.

GRILLE DE COUVERTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES HORS ICPE

| Risques | Caractéristiques | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau |  | Nombre de PEI | Distance maxi 1er PEI/risque | Distance maxi 2ème PEI/risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dynamique | Statique** |  |  |  |
| NC | S < 50m² | Non redevable d’une DECI (sauf en présence de substances ou matières dangereuses) |  |  |  |  |  |  |
| RCF | S < 250 m² | 30 m3/h | 1 h | 30 m3/h | 30 m3 | 1 | 400 m |  |
| RCO | 250 < S < 500 m² | 60 m3/h | 1 h | 60 m3/h | 60 m3 | 1 | 200 m | 400 m |
| RCO | 500 < S < 1 000 m² | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 120 m3 | 1 | 200 m | 400 m |
| RCO | 1 000 < S < 1 500 m² | 90 m3/h | 2 h | 180 m3/2h | 180 m3 | 1 | 200 m | 400 m |
| RCI | 1 500 < S < 2 000 m² | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 240 m3 | 1 | 200 m | 400 m |
| RCI | 2 000 < S < 2 500 m² | 150 m3/h | 2 h | 300 m3/2h | 180 m3 + 120 m3/2h | 2* | 200 m | 400 m |
| RCI | 2 500 < S < 3 000 m² | 180 m3/h | 2 h | 360 m3/2h | 240 m3 + 120 m3/2h | 2* | 200 m | 400 m |
| RP | S > 3 000 m² | Analyse particulière par le SDIS – Evaluation des besoins en eau s’appuyant sur le document technique D9 |  |  |  |  |  |  |

* le 1er PEI doit être sous pression et délivrer 60 m3/h

** sous réserve de la prise en compte du 1er PEI sous pression et débit 60 m3/h.

Rappel des critères dimensionnants :

- Surface (S) : Surface la plus importante non recoupée.

- Isolement vis-à-vis des tiers :

  - Espace libre entre les tiers ≥ 10 m.

  - Parois de degré coupe-feu 2h (REI 120) à minima.

Si les conditions d'isolement (distances ou dispositions constructives) ne sont pas respectées, alors les surfaces devront être cumulées pour déterminer les besoins en eau.

GRILLE DE COUVERTURE - AUTRES BATIMENTS OU ACTIVITES

ZONES D’ACTIVITE

| Risque | Caractéristiques | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau dynamique | Implantation des PEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO | Zone artisanale (ZA) | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | Chaque implantation fait l’objet d’une analyse de risque complémentaire et d’une évaluation des besoins en eau selon les principes de dimensionnement du RDDECI |
| RCI | Zone commerciale (ZC) | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h |  |
| RCI | Zone industrielle (ZI) | 180 m3/h | 2 h | 360 m3/2h |  |

En cas d’activité mixte, la typologie de la zone la plus défavorable sera prise en référence.

PARCS DE STATIONNEMENTS COUVERTS

| Risque | Caractéristiques | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau dynamique | Nombre de PEI | Distance maxi 1er PEI/risque | Distance maxi 2ème PEI/risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO | PS lié à une habitation 100 < S(1) < 6 000 m2 | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 1 | 200 m 100 m si présence d’une colonne sèche |  |
| RCO | PS lié à un ERP Capacité d’accueil > 10 véhicules | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 1 |  |  |
| RCO | PS non soumis à la réglementation | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 1 | 200 m |  |

(1)Surface occupée par le parc de stationnement couvert.

CAMPINGS

| Risque | Caractéristiques | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau |  | Nombre de PEI | Distance maxi 1er PEI/risque | Distance maxi 2ème PEI/risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dynamique | Statique |  |  |  |
| RCO | Campings | 60 m3/h | 1 h | 60 m3/h | 60 m3 | 1 à n en fonction de la superficie du terrain | 200 m de chaque emplacement | 400 m |
| RCO | Campings exposés au risque « feu de forêt » 5 < Emplacements < 200 | 60 m3/h | 2 h | 120 m3/2h | 120 m3 |  |  | 400 m |
| RCI | Campings exposés au risque « feu de forêt » Emplacements > 200 | 120 m3/h | 2 h | 240 m3/2h | 240 m3 |  |  | 400 m |

ACTIVITES DIVERSES

| Risque | Caractéristiques | Débit horaire | Durée d’extinction | Quantité d’eau |  | Nombre de PEI | Distance maxi 1er PEI/risque | Distance maxi 2ème PEI/risque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dynamique | Statique |  |  |  |
| RCO | Aire d’accueil des gens du voyage | 60 m3/h | 1 h | 60 m3/h | 60 m3 | 1 | 200 m |  |
| RP | Parc photovoltaïque | Analyse particulière par le SDIS |  |  |  |  |  |  |